温州市中医院

招 标 文 件

| 项 目 名 称： | 温州市中医院UPS铅酸蓄电池采购（2025年） |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开遴选 |
| 评 审 方 式： | 院内线下招投标 |

招 标 人:温州市中医院

二0二五年七月

# 第一部分 项目技术规范和服务要求

- 一、采购总说明

- 1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2、供应商提供的产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

- 3、技术要求及标准的执行

- 投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

#### 二、主要采购内容

1、预算金额：5.76万元

- 2、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 64只 | 合同签订后10天内到货 | 温州市中医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

- 3、铅酸胶体蓄电池技术要求

（1）‌电压与电流要求‌：

- ‌备用使用电压‌：13.50V - 13.70V

- ‌循环使用电压‌：14.10V - 14.40V

- ‌初始电流‌：‌小于20A

（2）	★产品容量25℃时，单体电池额定容量20Hr容量12V65AH（重量≥19kg）、12V100AH（重量≥28.5kg）。

（3）	★蓄电池采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅，环境温度为 25℃时， 电池的设计寿命应≥10 年，循环使用寿命应≥600 次。

（4）贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

（5）阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能极佳。

（6）★蓄电池壳体应采用 ABS 阻燃工程材料，能符合 GB/T2408-2008 标准中水平燃烧的 HB 级和垂直燃烧的 V-0 级的要求；提供符合相应阻燃等级的第三方权威机构检测报告，盖供应商公章。

（7）	★蓄电池静置 28 天后容量保存率应≥98%，密封反应效率应 ≥99%；提供供应商盖章的第三方权威机构检测报告。

（8）★蓄电池 30 天过度放电结束后，容量恢复值应≥96%，恒压充电 24h 的再充电能力因素 Rebf24h 应≥95%；提供供应商盖章的第三方权威机构检测报告。

（9）免维护性能：利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

（10）绿色环保：正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

（11）适用环境温度广：－10℃～45℃可平稳运行。

（12）耐大电流性能好：紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

（13）电池组一致性好：保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

（14）符合国家UPS电池相关标准级要求。

（15）▲与我院现有的UPS匹配，供应商自行前往勘测。所投标产品电池要接受原有UPS主机充电电流，充电电流过高时充电电池如果有爆炸或因此引起的所有损失由电池厂家负责全部负责任。

注：▲为实质项，不响应则为无效投标。

- 三、技术标准

符合国家ups及电池相关标准及要求。

本次项目属于交钥匙工程，投标报价为交钥匙价，包括本项目的设备、成本、人工、材料、机械、运输、安装、辅材、保险、利润、质保、税金及老电池的回收等一切与本次采购相关的费用，采购人不再另行支付其他任何费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 四、备品配件要求

电池连接线、接线所需辅材、多个电池小组所用两相电源开关、多个电池大组所用两相电源总开关等相关材料由中标人负责提供电池和其他配套设备，负责送货到使用现场，负责电池组的更换安装和连接，并确保质量合格，材料费用包含在投标总价中。安装更换时必须提供UPS原厂工程师证书或原厂授权工程师培训认证，对医院在用UPS情况有充分了解。

- 五、安装调试

1、安装地点：温州市中医院

2、安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给用户造成的损失

3、	双方技术人员抽查5%的电池，检查内阻是否符合提出的要求。抽查合格率在98%以上。

4、安装过程中发生的费用由中标方负责。

5、投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容。

- 六、交货时间、地点

1、交货期：合同签订后10天内

2、交货地点：温州市中医院

- 3、交货方式： 按甲方指定地点送货上门

- 七、售后服务

1、售后服务7*24小时即时响应。解决问题、排除故障的速度：在接到电话立即做出有效维修响应，1小时内派工程师到达现场，提供现场支持服务，24小时内排除故障。

2、在质保期内供应商必须免费更换出现问题的电池，质保期内一年免费四次上门巡检。

3、投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

八、技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

九、质保期

1、验收合格后三年免费包换五年质保，终身维修。

2、保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。

3、投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

十、付款方式

合同签订完成，验收合格后的3个月内，采购方凭中标方开具的发票完成全款支付（注意：开具发票前先跟医院采购中心联系开票格式和货物入库事宜，未完成货物入库不予支付）。

- 第二部分   评标原则及方法

参考相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同采购报价低的排序第一；得分且采购报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查

- 七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效采购处理。

- 附件

- 1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标与采购需求的符合程度 | 根据投标人所提供的配置及技术参数的合理性使用性、可靠性、可扩展性及与采购文件的符合性，对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，其中★项每项偏离扣2分，扣完为止。 | 0-20分 |
| 2 | 投标产品品牌情况比较 | 根据投标设备的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关UPS行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素，进行综合比较打分， A档：9-7分；B档：6-4分；C档3-0分。 | 0-9分 |
| 3 | 产品配置 | 针对设备之间的兼容性，产品配置的合理性、可靠性、可扩展性,评标专家视具体情况进行综合比较打分， A档：9-7分；B档：6-4分；C档3-0分。 | 0-9分 |
| 4 | 技术力量 | 根据投标人对本项目拟投入的技术力量情况，包括所投品牌认证工程师、项目经理、项目成员构成情况等。项目由UPS原厂家负责实施等进行情况进行综合比较打分，A档：9-7分；B档：6-4分；C档3-0分。 （相关证明材料需提供复印件并加盖公章，原件备查；项目实施工程师业绩须提供采购单位名称、联系人、联系电话） | 0-9分 |
| 5 | 证书 | 1、所投品牌厂家具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分 2、所投品牌厂家具有全国质量检验稳定合格产品证书在中国质量网可在线查询的，得1分 3、所投品牌UPS蓄电池产品获得泰尔认证证书的，得1分 4、持有本项目原有UPS厂家工程师证书的得3分 | 0-6分 |
| 6 | 优惠条件 | 根据投标人提出的优惠条件等进行综合评价打分 | 0-3分 |
| 7 | 售后服务 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，培训计划等进行综合比较打分， A档：9-7分；B档：6-4分；C档3-0分。 | 0-9分 |
| 8 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日至今所投产品在医疗系统类似项目的业绩，每提供一个得1分，最多得3分。（提供投标商合同复印件或中标通知书） | 0-3分 |
| 9 | 节能环保 | 列入财政部、发改委节能目录清单1-0分， 列入财政部、环保部环境标志产品目录清单1-0分； 自行提供证明材料（如标注本次投标产品的清单），由评标专家根据列入目录清单的产品占比酌情给分。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。 | 0-2分 |

2、商务评分：满分30分

#### （1）报价一览表

项目名称：UPS铅酸蓄电池采购（2025年）

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：1、 此栏投标报价应与“分项报价表”中的总计价相一致。

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

#### （2）分项报价表

#### 项目名称：UPS铅酸蓄电池采购（2025年）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：