温州市中医院六虹桥院区污染源在线监测

系统运行维护项目采购文件

项目基本信息
	条目
	内容

	项目名称
	六虹桥院区污染源在线监测系统运行维护服务  

	采购人
	温州市中医院

	采购方式
	院内公开遴选

	项目预算
	48000元/年

	服务期限
	1年，自2026年7月12日起至2027年7月11日止。合作期内如因政策变更，导致合同无法履行，则合同自行终止，双方互不承担责任。


二、供应商资格要求

1、 基本资格条件

（1） 供应商应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）供应商应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（3）供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）。

2、信誉要求

（1） 供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（供应商需提供上述网站的查询结果截图或打印件，查询日期应在本项目公告发布之日后。）

3、 其他要求

（1） 本项目不接受联合体投标。

（2）供应商应具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
三、采购内容及要求

1、采购内容：
供应商须根据省、市环保局的运行维护要求，保证院区现有系统稳定、正常运行、保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求，并建立符合环保部门要求的运行维护技术档案。
2、运维设施清单

注：下表中的“设备品牌”和“仪器型号”为原已有的设备品牌和仪器型号
	序号
	设备名称
	数量
	制造商
	型号规格
	备注

	一
	主要设备

	1
	COD在线监测分析仪
	1
	安徽皖仪
	WS1501
	

	2
	氨氮在线监测分析仪
	1
	安徽皖仪
	WS1503
	

	3
	AB桶水质超标留样器
	1
	安徽皖仪
	WS1801
	

	4
	数据采集传输仪
	1
	广州博控自动化
	K37A
	

	5
	PH分析仪
	1
	杭州联测
	SIN-PH6.3
	

	6
	超声波明渠流量计
	1
	南京欧卡
	UTL-B
	

	二
	配套设备及材料

	1
	在线监测附属设备

	1.1
	数据采集传输仪机柜
	1
	竟成环保
	JC-SCG
	

	1.2
	稳压器
	1
	德力西
	TND-5000
	

	1.3
	自吸泵
	1
	新界
	TW36-450F
	

	1.4
	管材
	1
	国标
	DN20、DN30等
	

	2
	门禁及视频监控系统

	2.1
	智能枪型摄像机
	1
	海康威视
	DS系列
	

	2.2
	智能球型摄像机
	2
	海康威视
	DS系列
	

	2.3
	千兆网络交换机
	1
	光为视讯
	8口
	

	2.4
	卡片发卡器
	1
	国标
	配套
	

	2.5
	开门按钮
	1
	国标
	配套
	

	2.6
	单门磁力锁
	1
	海康威视
	DS-K4H250SC
	

	2.7
	磁力锁支架
	1
	海康威视
	DS-K4H250C-LZ
	

	2.8
	门禁备用电源箱
	1
	海康威视
	DS-K7M-AW50
	

	2.9
	门控安全模块
	1
	海康威视
	DS-K2M060
	

	2.1
	人脸识别一体机
	1
	海康威视
	DS-K1T671M
	

	2.11
	监控机柜
	1
	竟成环保
	JC-LDG
	

	2.12
	壁装球机支架
	2
	海康威视
	DS-1602ZJ-H
	

	2.13
	PVC管、网络线缆、电源线等
	1
	国标
	按需
	

	3
	存储系统

	3.1
	硬盘录像机
	1
	海康威视
	DS-7908N-K4
	

	3.2
	监控机硬盘
	4
	西数
	4TB
	

	3.3
	UPS主机（门禁用）
	1
	SANTKE
	C1KS
	

	4
	UPS不间断电源

	4.1
	蓄电池（门禁用）
	3
	雷仕顿
	12V38ah
	

	4.2
	电池柜（门禁用）
	1
	雷仕顿
	548*223*250
	

	4.3
	UPS主机（监控用）
	1
	SANTKE
	C1KS
	

	4.4
	蓄电池（监控用）
	3
	雷仕顿
	12V100ah
	

	4.5
	电池柜（监控用）
	1
	雷仕顿
	598*433*350
	


3、运维服务内容及要求

（1） 总体要求

供应商须根据《污染源自动监控设施运行管理办法》、《全省污染源在线监测系统运行维护实施方案》、《浙江省污染源在线监测系统运行管理实施细则》等国家、省、市环保局相关技术规范及管理要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，确保系统正常有效运行，并保证有足够的有效监测数据上传至环保行政管理部门。

（2） 日常维护要求

①每月四次定期对仪器进行维护、清洗、检修、更换试剂等工作，保证仪器的正常稳定运行；
②每月一次对仪器进行标定、校验。严格按要求对系统进行运维、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件，建立运行维护技术档案；

③比对监测委托具有资质的第三方检测机构，每月完成一次废水比对监测 。
（3）故障响应要求

若系统仪器出现故障，乙方须在2个小时内响应，6小时内到达现场，24小时内恢复有关方并使仪器设备正常运行。24小时内不能恢复的，应使用备用整机，并应得到当地环保部门的同意。

4、废液处理

本系统产生的废液应按危险废物处置管理要求，由中标供应商负责处理。

5、 运维报告

运营维护人员需按每半年编写运营维护报告提交采购人，报告需整体概括运营维护的工作，包括仪器的日常维护、仪器易损件的更换、仪器故障的处理情况等。

6、运行考核

采购人组织开展运维管理和质控考核，运维单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费。按半年度对项目进行考核：

（1）考核内容：运行维护服务绩效每季度检查一次，每半年考核一次。考核主要包括故障处理，备件更换，数据传输以及运行维护的内容。

（2）考核标准：

      ①运维单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当期运维费。
      a)非网络原因导致的监测数据传输中断，未在24小时内解决的。扣除当期运维费用的2%。
      b)拖延、阻碍、拒绝质量检查的。扣除当期运维费用的2%。
      c)未按要求开展运行维护，导致系统非正常运行的。根据实际情况扣除当期运维费用的2%-5%。
      ②因运维不当导致仪器损毁的，运维单位应依运维合同的约定，承担相应责任。并根据实际情况扣除当期运维费用的2%-10%。
7、其他要求：
（1）供应商承担因系统运行不正常引起的维修、仪器零部件更换等相应责任与费用。

（2）设备备件和零部件维修更换（含配件）均由供应商负责。

（3）下列原因造成的责任不由供应商承担：

①不可抗力；

②采购人（包括第三人）人为损坏或其他行为造成。
四、付款方式

每半年通过考核后，采购人按半年度支付中标价的50%。
五、验收标准

以国家标准、招标文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。

六、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。
七、评分细则
1、商务技术分（0-20分）

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	业绩
	提供2024年1月1日以来温州地区污水在线监测系统运维合同，提供一份得1分；该项最多得4分（以合同落款公章为准，同一单位不累计得分，提供复印件并加盖公章）。
	4

	2
	设备维保组织实施方案
	根据投标人的详细维保组织实施计划进行综合比较打分：
（1）工作规范和操作规程（2，1，0分）；
（2）维修保养规程及日常维护记录样表（2，1，0分）；
（3）故障处理分析及预防和应急措施（（2，1，0分）；
（4）部件更换策略及流程（2，1，0分）；
（5）运营维护报告内容及格式（2，1，0分）；
（6）废液处理方案及危废处置承诺（1，0分）。
	11

	3
	售后服务
	投标人在温州市区设有服务网点，响应时间≤1小时、到达现场时间≤3小时的，得3分；响应时间≤2小时、到达现场时间≤6小时的，得1分。

（提供证明文件的复印件并加盖公章。）
2. 投标人承诺提供7×24小时技术支持服务的，得1分。
3. 投标人承诺故障恢复时限≤12小时（使用备机）的，得1分。
	5


2、价格分（0-80分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分80分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×80%×100
（1）报价一览表
             单位：元（人民币）     

	项目名称
	数量
	服务期

	污染源在线监测系统运行维护服务   
	1项
	1年

	投标报价
	（大写）人民币：

	
	（小写）￥：


说明：

1、不提供次表格将视为没有实质性响应招标文件。

2、以上全部报价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备与信息平台的对接、必要的备件费、合理利润、保险费、运输费、维护费、调试费、技术协助费、培训费及售后服务等一切费用。
供应商全称（盖章）：

日 期：     年     月
